ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR (ETP)
1. APRESENTAÇÃO
O presente estudo tem por objetivo analisar a necessidade e viabilidade de contratação de serviço de manutenção preventiva e corretiva da sala cofre do Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas, incluindo suporte, treinamento e fornecimento de peças ou quaisquer outros insumos necessários para a devida prestação dos serviços, pelo período inicialde 12meses,admitida a prorrogaçãonos termos da lei.
2. DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO
a)	A sala cofre é um ambiente controlado e seguro que possui diversos recursos para preservar a integridade física de hardware e dados de alta criticidade que estes processam e armazenam. Nelaestão instaladostodos os equipamentos críticos de TIC,sendo o núcleo de processamento de todos os serviços entregues pela STI para as unidades administrativasdoTRE-AMcomotambémparaopúblicoexterno, sendo indispensável a realização de manutenção preventiva e corretiva, por empresa especializada, para garantia de regular funcionamento.
b)	O atual contrato de manutenção preventiva e corretiva da sala cofre do TRE-AM terá vigência expirada em fevereiro de 2023, não comportando prorrogação, sendo imperiosa nova contratação antes de seu termo final para que não corramos o risco de comprometer os dados deste Regional.
3. DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS E SUFICIENTES À ESCOLHA DA SOLUÇÃO
3.1 Requisitos legais
a)	Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 – Lei de Licitações e Contratos e suas alterações;
b)	Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002 – Institui modalidade de licitação denominada pregão;
c)	Lei Complementar nº 123/2006 - Institui o Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa de
Pequeno Porte;
d)	Decreto 7.174, de 12 de maio de 2010 - Regulamenta a contratação de bens e serviços de informática e automação pela administração pública federal, direta ou indireta, pelas fundações instituídas ou mantidas pelo Poder Público e pelas demais organizações sob o controle direto ou indireto da União.
e)	Decreto nº 10.024, de 20 de setembro de 2019 – Regulamenta a licitação, na modalidade pregão, na forma eletrônica, para aquisição de bens e a contratação de serviços comuns, incluindo os serviços comuns de engenharia, e dispõe sobre o uso da dispensa eletrônica no âmbito da Administração
Pública Federal;
f)	Instrução Normativa nº 40, de 22/05/2020.
g)	Instrução Normativa SGD/ME nº 1/2019.
h)	Decisão 1622/2002 – Plenário TCU
i)	Acórdão 520/2005 – Plenário TCU | Min. Relator: Ubiratan Aguiar
3.2 Requisitos tecnológicos e qualitativos
Tendo em vista a complexidade da sala cofre do TRE-AM, é desejável que a contratação atenda aos requisitos doravante expostos:
3.2.1 Condições gerais de fornecimento
3.2.1.1. Contemplar todo e qualquer componente que constitui a sala cofre deste Tribunal, abrangendo todas as trocas que se fizerem necessárias, seja por motivo de desgaste natural, defeito ou recomendação do fabricante de acordo com o manual do produto.
3.2.1.2. Incluir no preço fixo mensal todos os consumíveis e materiais de elevado desgaste utilizados na manutenção, tais como lubrificantes, fitas e materiais isolantes, parafusos, porcas, arruelas, terminais, abraçadeiras, correias e rolamentos, assim como cabos e tubos de qualquer tipo.
3.2.1.3. Observar todos os procedimentos e parâmetros indicados pelos respectivos fabricantes (consultar manuais dos fabricantes), normas técnicas, bem como os procedimentos estabelecidos contratualmente e as orientações dos técnicos do TRE-AM.
3.2.1.4. Ao efetuar soldagens, utilizar um sistema de exaustão apropriado, com o intuito de não contaminar os sistemas de condicionamento de ar e de aspiração e detecção de fumaça/incêndio.
3.2.1.5. Deverá ser efetuada a limpeza do local de instalação, inclusive abaixo do piso elevado, com a remoção de detritos, sobras de materiais e demais consumíveis utilizados pela contratada.
3.2.1.6. Deverão ser verificadas as perfeitas condições físicas e funcionais dos equipamentos substituídos ou instalados, com sua imediata reprovação e reposição em caso de mau funcionamento.
3.2.2ExecuçãodoServiço
3.2.2.1. A contratada deverá iniciar a execução dos serviços em 1 (um) dia útil a partir do recebimento da Ordem de Execução de Serviço por e-mail. Considerar-se-á recebido o e-mail a partir da comprovação de leitura automática do cliente.
3.2.3. ManutençãoPreventiva
3.2.3.1.A ManutençãoPreventiva consiste nos serviços que previnem uma ocorrência corretiva. Tratase de ação planejada e sistemática de tarefas de prevenção, controle e monitoramento, com o objetivo de reduzir ou impedir falhasno desempenho de equipamentos, conforme especificado em seu projeto, manuais e normas técnicas específicas.
3.2.3.2. A contratada deverá entregar, no prazo de 20(vinte) dias corridos, contados a partir da publicação do contrato no D.O.U., o Plano de Manutenção, contendo cronograma com as datas planejadas para realização de todas as manutenções preventivas especificadas neste Termo de Referência.
3.2.3.3. O Plano de Manutenção deverá ser elaborado escalonando as manutenções de forma que haja pelo menos uma visita mensal de equipe técnica da contratada.
3.2.3.4.Durante a execução do contrato, caso seja detectada necessidade de ajustes no Plano de Manutenção, este deverá ser revisado e submetido à aprovação do Contratante.
3.2.3.5. Os serviços de manutenção preventiva realizar-se-ão no período de segunda a sexta-feira, no horário de expediente do tribunal que esteja em vigor na ocasião da manutenção, excluídos os feriados e fim de semana. A fiscalização comunicará previamente, sempre que ocorrerem mudanças no referido horário.
3.2.3.6.A manutenção preventiva deverá ocorrer com o funcionamento normal da sala cofre, isto é, sem desligamento dos equipamentos.
3.2.3.7.Casohaja necessidade de desligamento de equipamentos para a realização da manutenção, somente será permitido quando tratar-se de um desligamento temporário e que não prejudique o funcionamento normal da sala cofre. Caso contrário, esta manutenção deverá ser realizada fora do horário comercial, mediante aprovação do Contratante.
3.2.3.8. Os serviços de manutenção preventiva deverão ser executados através de pelo menos uma visita ao mês, seguindo o cronograma de procedimentos definido no Plano de Manutenção. Caso haja necessidade de ajustes no Plano de Manutenção, o mesmo deverá ser submetido à aprovação do Contratante.
3.2.3.9.A manutenção preventiva abrange também os seguintes serviços:
a)	Recarga de gás refrigerante;
b)	Remanejamento e substituição de placas de piso elevado;
c)	Regulagem, reparo ou substituição de elementos da estrutura do piso elevado (suportestelescópicos e longarinas de contraventamento);
3.2.3.10. Durante a execução das rotinas de manutenção preventiva, caso seja detectada a necessidade de algum reparo ou substituição de peça que configure manutenção corretiva, este serviço deverá ser previamente e formalmente autorizado pelo Gestor do Contrato.
3.2.3.11. Após a realização desta manutenção, a contratada deverá entregar o relatório dos serviços realizados contendo identificação do técnico responsável pelo atendimento, horário de início e término do atendimento e descrição da intervenção realizada.
3.2.3.12. As inconformidades encontradas nesta manutenção deverão ser sanadas conforme Nível de Serviço Mínimo estabelecida no item 12 e subitens deste Termo de Referência.
3.2.3.13. A manutenção preventiva programada deverá contemplar no mínimo os seguintes procedimentos, realizados com a periodicidade indicada, durante o contrato de 12 meses:
PROCEDIMENTOS MÍNIMOS DE MANUTENÇÃO	PERIODICIDADE (Nº mínimo	de manutenções no
período de 12 meses)	
	6	4	2	1	
Célula estanque	

Inspecionar, verificar e trocar, se necessário, os elementos desgastados das vedações, dobradiças, almofadas, fechaduraemolasdetensãodofechamentoautomático.		X			
Verificar etestaroseletroímãseomicro switch.		X			
Alinhar aportaeseuposicionamentonasoleira.		X			
Blindagens	
Inspecionar e fechar todasasblindagenscorta-fogo para cabosde energia, voz, dadose tubulação.Equandonecessário,abertura efechamento de blindagenspara aentradade novosequipamentos.		X			
Painéis e luminárias	
Verificar e testar as funções de fechamento automático da porta, alarmes e leds de sinalização.		X			
Proceder a verificaçãocompleta dasluzes,em especial, luzesde emergência e substituir lâmpadas ereatoreseletrônicosquandonecessário.		X			
Elementos modulares e painéis da Sala-Cofre	
Proceder averificaçãocompletadaintegridadedoselementosquímicosdejunçãoentre ospainéis,das vedações edosperfisdeacabamento.			X		
Retocarapintura,senecessário.			X		
Piso elevado	
Realinhamento e nivelamento dasplacasdesalinhadasdo piso, inspeçãodos pedestais e cruzetas.Remanejamentodeplacas de piso,se necessário.		X			
Reforçodospontosondenovosequipamentospesados tenhamsidoinstalados.		X			
Trocarplacas danificadas.		X			
Limpeza da Sala-cofre	
Proceder alimpezaasecoeaspirar o pó do piso elevado,piso defundo, leito aramadoe cabos, considerando os cuidados necessários aos sistemas de cabeamento estruturado, exigênciadetécnicoespecializado.		X			
Aspirar o pó, limpar com pano úmido e elemento químico não abrasivo os elementos modulares epainéis,portas,lumináriaseracks.		X			
Sistemas de Energia: ossistemasdeenergiasãocompostosdediversoselementosinterligadosentre si. O objetivo das manutençõespreventivas, programadase corretivas é não permitir que em casode falta de energia elétrica da concessionária, a Sala-cofre e a operação de TI venham a parar. É um elemento fundamental da infraestrutura de TI, cujos serviços de manutenção garantem o suprimento contínuo e ininterrupto deenergiaalternativa.	
Checagem da corrente de alimentação e da tensão e reaperto de réguas de bornes, barramentos eterminaisdosquadrosdeenergia.		X			
Verificar osdisjuntoresplug-in.		X			
Verificar as tomadas dos equipamentos, fixação e aperto de suportes e instalação ou mudançadepontosdeenergia,caso necessário.		X			
Mediçãoda resistência do aterramento, verificaçãodo aterramento dosequipamentos e damalha.		X			
Efetuarlimpeza.		X			
Manutenção UPS(2módulosredundantesSystemGeminiS2 de30KVA).		X			
Verificar estadodasbateriasdentro davalidade,comtrocase necessário.		X			
Sistema de detecção e combate a incêndio (detecção precoce e convencional): sistemade detecçãoealarmedeincêndiocomdetector ópticodefumaça,acionadormanual,sirenedeabandono,chave debloqueio,paineldeextinçãodeincêndioKILSEN–NK703esistemafixo decombateaincêndiopor FM-200.	
Detecção precoce de incêndio (detector de fumaça a laser de alta sensibilidade Stratos Micra 25)	
Verificar osparâmetrosdeconfiguraçãoealarmes.		X			
Inspecionarfiltrosetrocarquandonecessário.		X			
Inspecionartubulações, orifíciosesuportes.		X			

Detecção convencional	
Verificar osistemadeintertravamentoentreospainéisdecontrole.		X			
Medir atensão das baterias.		X			
Inspecionaracontinuidadedoslaçoseasinalizaçãovisualesonoranospainéis.		X			
Verificar ocabeamentoeapertar borneseterminais.		X			
Testeefixaçãodedetectores.		X			
Combate de incêndio com gás FM200	
Testarointertravamentocomadetecção precoce eaconvencional.		X			
Testarosalarmesemedir apressão dosrecipientes.		X			
Recarregaremcaso deinsuficiênciadogás.		X			
Verificar as válvulas solenoides, osbicosdifusoreseatubulação.		X			
Verificar adatadostesteshidrostáticosdosrecipientes.		X			
Teste de cilindro de gás FM-200, modelo Chemetron UN3296 com cilindro de 23,1 Kg, do sistema automáticodecombateaincêndiodaSala-cofre.		X			
Sistema de Climatização: infraestrutura composta de sistemas de climatização redundantes, funcionandoseminterrupções.Por ser extremamenteexigidado ponto devista do esforçomecânico,éum elemento crítico da operação que carece de atenção e manutenções periódicas para garantir a sua disponibilidade.	
Limparserpentina do evaporador		X			
Limpeza externadogabinete		X			
Limpeza internadogabinete		X			
Corrigir tampas soltasdogabineteevedação		X			
Verificar sensordesaturaçãodofiltro dear,trocar filtro dearse indicado		X			
Limpeza nosistemadedreno,aspirandodreno,raloebandejadecondensado		X			
Reapertogeral		X			
Testarlâmpadas de sinalização		X			
Verificar vazamentosdegás refrigeranteeóleo,comrecargase necessário.		X			
Verificar vazamentoderefrigerantenasválvulas,flanges eserpentinas		X			
Verificar nível deóleodocompressor,trocar/completarse necessário		X			
Verificar funcionamentodaresistênciadecárter		X			
Verificar funcionamentodo(s)sensor(es)termostático(s)		X			
Verificar setpoint detemperaturaeumidade		X			
Verificar setpoint dealarmedetemperaturaeumidade		X			
Medir temperaturadeinsuflamentonasaída daserpentina		X			
Medir temperaturaderetorno		X			
Verificar sistemadeumidificação,limpar/reparar senecessário		X			
Verificar sistemadeaquecimento,limpar/reparar se necessário		X			
Verificar temperaturadesubresfriamentoesuperaquecimento,regular se necessário		X			
Verificar diferença de temperatura na entrada e saídado filtro secador (máximo 1°C), trocar se diferençafor maior que1°C		X			
Verificar funcionamentodospressostatos alta/baixa(desarmeerearme)		X			
Medir pressão docircuito derefrigeração(pressão dealtaebaixa)		X			
Medir temperaturadeevaporação, condensação, linhadelíquido,sucção edescarga	X				
Realizarlavagemcompletadacondensadora	X				
Medir temperaturaexternaededescarga dacondensadora	X				
Medir atemperaturadorefrigerantenaentradaesaída dacondensadora	X				
Verificar suportesdefixaçãoeisolamentosdacondensadora,reparar se necessário		X			
Limparrotor doventilador		X			
Verificar rolamentosemancais,lubrificar e/ousubstituir se necessário		X			
Verificar funcionamentodas válvulassolenoides		X			
Verificar isolamentodaredefrigorífica,repararse necessário		X			
	Repararpontosdeferrugemnogabinetedocondensadoreevaporador	X
Realizar análise físico-química e espectrométrica do óleo lubrificante do compressor e verificar nível,trocaróleose necessário
X Realizaranálisetermográficadoequipamento,conexões equadroelétrico comrelatório X
Medir tensão e corrente dos motores, compressor, resistência e umidificador na evaporadora
X
	Medir tensãoecorrentedoventilador nacondensadora	X
	Reapertarterminais,parafusos econexões elétricas	X
Verificar estado doscabos,conexõeselétricas,bornese pontos de interligação. Reparar senecessário.
X
	Limparquadroelétrico	X
	Verificar regulagemeatuação do(s)relé(s)térmico(s)	X
	Verificar terminais,lâmpadas, disjuntor, DPSe fios,trocar se necessário	X
	Verificar elimpar contactoras,lixar e/ou substituir contatosdanificados	X
	Verificar eanotarisolamentodosmotoresecompressores	X
Sistema de Supervisão e Controle (DataCenter Net Watch –SistemaCMCTC damarcaRital GmbH, computermulti control)
Inspecionar o cabeamento dos alarmes,conectoresde interligação,o painel frontal e a X comunicação TCP/IP. Analisar e tirar o relatório do log de eventos no software de controle
Verificar todos os parâmetros de configuração, os sensoresde temperatura, umidade, vibração e da porta. Análise e geração de relatório do log de eventos no software de
	controle.	X
Controle de Acesso e Vigilância
Testes dos leitores de proximidade e/ou biométricos e verificação da configuração, intertravamento com o painel da Sala Cofre e com a porta controlada. Checar o
	fechamentodaporta.	X
Limpeza delentedascâmeras,verificaçãodainstalação,foco,conectores,cabos, monitor deimagens econfiguraçãodecapturadeimagens.
X Dynamic “as built”: o as built é o termo usado pela engenharia para determinar o congelamento em planta da situaçãoda obra em termos de infraestrutura e projeto construtivo. Oas built dinâmico é um serviço de atualização das plantas do layout de distribuição de equipamentos dentro da Sala Cofre, bem como do quadro unifilar de energia, dadas as mudanças constantes do Ambiente TI. Em outras palavras, o as built dinâmicocomparaadistribuiçãodeequipamentoscomaconfiguraçãodaúltima planta,compara eregistraas mudanças no mobiliário, no piso elevado, no leito aramado, nas tubulações de detecção e combate de incêndio.
	Layoutdasala	X
Layoutdopisoelevado	X Layoutdoar-condicionado	X
Treinamento
Treinamento para 4 (quatro) servidores da equipe técnica do contratante, com carga horária mínima de 2 (duas)horas,por treinamento, em data a ser definida em comum
	acordoentreocontratanteeacontratada.	X
Auditoria Física
Análise de novos riscos e vulnerabilidades nas áreas periféricas à Sala Cofre. Recomendações de upgrades e melhorias tecnológicas na Sala Cofre. Relatório de recomendações dasprovidênciasaseremtomadas paraelevaroníveldesegurançafísica doAmbienteTI.
X
Ensaio Termográfico com emissão de relatório: em todos os quadros de distribuição de energia elétrica localizados dentro da sala cofre; análise dos racks e corredoresentre racksquantoàstemperaturaseàcirculaçãodoar (corredoresquentee frio); o relatório deverá conter asfotografias termográficas, juntamente com o laudo técnico, indicando pontos críticos e sugestões de melhorias, bem como informações acercadametodologiaedosequipamentosutilizadosnoensaio.				X	
3.2.4 Manutenção corretiva
3.2.4.1. Trata-se de manutenção não periódica causadapor falhas e erros. Trata da correção dos danos atuais e iminentes não contempladospela manutenção preventiva.
3.2.4.2.AManutençãoCorretivaenglobatodaequalqueraçãonecessáriaparaorestabelecimentodopleno funcionamento do equipamento, incluindo substituição de peças, ajustes e reparos, de acordo com as normastécnicasespecíficas paraosequipamentos,seguindo asrecomendaçõesdosfabricantes.
3.2.4.3.A manutenção corretiva acontecerá sob demanda, por meio de abertura de chamado por telefone, e-mailousistema próprio dacontratada.
3.2.4.4. A contratada deverá disponibilizar canal de acesso 24 horas por dia, 7 dias por semana, para o atendimento dessasdemandas.
3.2.4.5.O serviço de manutenção corretiva poderá ocorrer a qualquer tempo, 24 horas por dia, 7 dias por semana.
3.2.4.6.As demandasdeverão serexecutadasseguindotabela de Níveis de ServiçosMínimos.
3.2.4.7.Amanutenção poderáseragendadaparaatenderaconveniênciado contratante.
3.2.4.8. A contratada prestará os serviços de manutenção dos ambientes seguros independente dos acessóriosououtrosequipamentosque estejam aestesconectados.
3.2.4.9. Caso sejam identificadas quaisquer anormalidades, estas devem ser imediatamente informadas ao contratante.
3.2.4.9.1. Após a realização desta manutenção, a contratada deverá emitir e entregar relatórios ao contratante contendo as anomalias encontradas, ações realizadas, componentes substituídos e resultados dos testes de funcionalidade.
3.2.4.10. A contratada é obrigada a substituir os componentes e peças em parte ou no todo por peças e componentes genuínos novos de primeiro uso e de qualidade e especificação iguais ou superiores às existentes atualmente, devendo utilizar componentes originais homologados pelo próprio fabricante ou outorgante dasala-cofre.
3.2.4.11. Caso sejam verificadas anormalidades na pintura dos ambientes seguros, a contratada é obrigada a restabelecer as características originais da parte afetada ou da totalidade, mantendo a uniformidade do ambienteem que se prestaráamanutenção.
3.2.4.12.Quandohouvernecessidadedaretiradadepeçasouequipamentosdoambienteparamanutenção, a contratada obriga-se a substituí-los de imediato por equipamentos ou componentes equivalentes de mesma configuração ou superior, enquanto perdurar o conserto, assegurando a continuidade de funcionamento do ambienteem suaplenitude.
3.2.4.13. A abertura de chamados para manutenção corretiva poderá ser efetuada pela equipe técnica responsávelpelaoperacionalização do ambiente seguro oupelafiscalização.
3.2.4.14. Sejulgar necessária,a fiscalização poderá solicitarà contratadaa apresentação de informação,por escrito, daorigem dosmateriaisoupeçasempregadosno serviço.
3.2.5. Chamado de Suporte
3.2.5.1.Suporteéaintervenção feitapelacontratadaparasoluçãodeumademandaespecíficanoambiente seguro.
3.2.5.2.Após a realização deste atendimento, a contratada deverá entregar o relatório dos serviços realizados contendo identificação do técnico responsável, horário de início e término do atendimento e descrição daintervenção realizada.
3.2.5.3.Oschamadosdesuporteenglobamositensabaixo:
3.2.5.3.1.Atendimentoaoschamadosreferentesadetecção dealarmespelamonitoração doambiente seguro; Grau 6 da tabela ao final indicada.
3.2.5.3.2. Abertura de blindagens conforme solicitação; Grau 3 da tabela ao final indicada.
3.2.5.3.3. Fornecer asbuilt da sala conformesolicitação; Grau 1 da tabela ao final indicada.
3.2.5.3.4. Remanejamento de placa do piso elevado conforme solicitação; Grau 2 da tabela ao final indicada.
3.2.5.3.5.Realizarestudo,quandosolicitado,paraviabilizarainstalaçãodenovosativosdeTI,verificando sua potência para que, desta forma, não sejam ultrapassados os limites de climatização do ambiente. Grau 3 da tabela ao final indicada.
3.2.5.3.6. Instalação de novos circuitos elétricos para atender a alimentação de novas instalações de ativos de TI alocados nos ambientes seguros. Grau 3 da tabela ao final indicada.
3.2.5.3.7.Disponibilizarequipetécnicaparaprontoatendimentopresencialemeventos,comoexemplo (pleitos eleitorais, desligamentos e reenergização do DataCenter); Grau3 da tabela ao final indicada.
Tabela: Graudeseveridade e prazo de atendimento
Grau	Início	do atendimento	Solução contorno	de	Solução definitiva	
6	até1hora	-		2h	
5	até2horas	4h		36h	
4	até4horas	24h		72h	
3	até12horas	-		96h	
2	até24horas	-		7dias	
1	até24horas	-		30dias	
3.2.5.3.8.Parafinsdo disposto natabelaacima,osincidentesserão classificadosdaseguinte forma:
a)	Grau 6 – INCIDENTE CRÍTICO: Situações que causem o aprisionamento involuntário de pessoas ou verificação de alarmesnosambientes.
b)	Grau 5 – INCIDENTE URGENTE: Situações que deixem o ambiente inacessível ou inoperante por inteiro, ou uma parte majoritária desta que é essencial ao funcionamento dos sistemas informatizados.
c)Grau4 –INCIDENTEALTO: Situaçõesocorridaspelafaltade redundâncianossubsistemaselétricos oudeclimatização do ambiente doDataCenter.
d) Grau 3 - INCIDENTE MÉDIO: Falha que não afeta o desempenho do ambiente ou ainda caso a função afetadasejautilizadaeventualoutemporariamente.
e)Grau2 – INCIDENTEBAIXO: Situação na qualo ambienteestejasendo degradado lentamente,sua não correção causaráaindisponibilidade do ambiente.
f)Grau1–Informações solicitadas.
3.2.5.4. A contratada deverá disponibilizar canal de acesso 24 horas por dia, 7 dias por semana, para o atendimento dessasdemandas.
3.2.5.5.Asolicitaçãoparasuporteocorrerápormeiodeaberturadechamadostécnicosviae-mailousistema próprio dacontratada.
3.2.5.6. O prazo definido para contagem do Nível de Serviço Mínimo será contado da notificação à Contratada pelosmeiosprevistos no subitemanterior.
3.3 Necessidades similares em outros órgãos ou entidades da Administração Pública
Aquisições similares foram realizadas recentemente pelos seguintes órgãos/ entidades da Administração Pública:
	 	Pregão Eletrônico nº 009/2021. Órgão Gerenciador: Ministério da Defesa/ Comando da
	Aeronáutica.	Link	para	consulta:
https://www2.fab.mil.br/licitacoesecontratos/index.php/baaf/3113-pregao-eletronico-n-0092021-manutencao-sala-cofre-do-cendoc
 Pregão Eletrônico nº 010/2022. Órgão Gerenciador: Ministério de Minas e Energia. Link para consulta: https://www.gov.br/mme/pt-br/acesso-a-informacao/licitacoes-econtratos/licitacoes/pregao-eletronico-1/2022/pe-10-2022-manutencao-sala-cofre.pdf/view
 Pregão Eletrônico nº 019/2022. Órgão Gerenciador: Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região. Link para consulta: https://www.trt6.jus.br/portal/sites/default/files/documents/19.22__manut._sala_cofre.pdf
3.4 Informação sobre a existência de software disponível (Portaria STI/MP nº 46, de 28 de setembro de 2016)
Não há software público disponível para atendimento da demanda.
4. JUSTIFICATIVA DA SOLUÇÃO
Na busca pelas melhores práticas de segurança da informação e disponibilidade dos sistemas informatizados, o Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas possui uma sala cofre de aproximadamente 18m2, construída seguindo rigorosas normas para confecções desses tipos de ambientes. Esta sala foi fornecidaeinstaladapelaempresa AcecoTIcomtecnologiaAceco Lampertz.
A sala cofre, com a referida tecnologia, foi testada e certificada pelas normas NBR15247 e NBR60.529,à época, provida de toda a infraestrutura necessária para o armazenamento de dados, garantindo a integridade das informações contra as principais ameaças: incêndio, magnetismo, gasescorrosivos, roubo, fumaça,poeira,umidadeeacesso indevido.
Essa sala é composta de diversos componentes para o seu funcionamento, tais como: sistema de climatização, sistema de energia, sistema de detecção e combate a incêndio, sistema de supervisão de ambiente. Tais componentes são críticos e requerem a devida manutenção, por empresa especializada, para sua operação e funcionamentoperfeito.
Asalacofre é um ambiente controlado e seguro que possui diversosrecursos para preservara integridade física de hardwareedadosdealtacriticidade.NelaestãoinstaladostodososequipamentoscríticosdeTIC,sendoonúcleode processamentodetodososserviçosentreguespelaSTIparaasunidadesadministrativasdoTRE-AMcomotambém paraopúblicoexterno.
AestruturaemfuncionamentonasinstalaçõesdoTRE-AMdispõedeváriossubsistemasinternoseexternoscapazes degarantiraintegridadeealtadisponibilidadedosdados,taiscomo:
a)	ambiente modular com proteção física para os equipamentos, e estanque contragases nocivos,água e atenuação de campos eletromagnéticos;
b)	solução de cabeamento estruturado, utilizando-se de leitos aramados abaixo do piso elevado. Oscabos saem da sala-cofre para o ambiente externo por meio de blindagens seguras, que podem ser reconfiguradas para recebermais cabosquando necessário;
c)	Alarmes que objetivam o monitoramento para a detecção precoce de incêndio e barreira contra
difusão de umidade;
d)	Sistema de prevenção e combate a incêndio: um analisador inteligente recebe continuamenteamostras de ar coletadas em diversos pontos do ambiente e determina se há situação de alarme. A sensibilidade do equipamento é capaz de detectar superaquecimento em componentes eletrônicos oumecânicose,assim,evitarmaioresdanos.Seasituaçãopersistir,osistemadegáséacionadopara controlar possíveischamas;
e)	Monitoramento/supervisão remota: sensores distribuídos pela sala cofre periodicamente enviamleituras a um dispositivo inteligente capaz de disparar um alarme, via rede, a um computador de usuário ou, via SMS, a um aparelho celular através do chip de dados a ser provido pela contratada. Essas leituras consistem em detectar alterações de temperatura e umidade, abertura e fechamento de portas, presença de partículas ou fumaça, acesso indevido, oscilações de energia, tentativa de arrombamento, imagens de CFTV digital, sensores d'água no entrepiso e alarmes de equipamentos. Issopermiteidentificaraocorrênciadequalquereventoindesejadonosistema,quepoderiadanificar os equipamentosou colocarem risco a segurança;
f)	Pisoselevados devidamente preparados para a acomodação de cabeamento lógico eelétrico;
g)	Climatização precisa, com insuflamento adequado, monitorada em todo o ambiente a partir demódulos integrados e redundantes;
h)	Fornecimento elétrico redundante com sistema de nobreak e geradores devidamente dimensionados, cabos identificados e com travamento mecânico de tomadas;
i)SistemadeEnergia:circuitosalimentamosistema,deformaredundante.Umachavedetransferência automática permite selecionar o circuito redundante caso o principal entre em falta. Além disso, nobreaks e geradores localizados fora da sala-cofre permitem que o datacenter continue funcionando por um determinado período no caso de queda total de energia.
Amanutençãoéfatordeterminanteparagarantiradisponibilidadedasalacofre,pois,comojádescrito,écomposta pordiversossistemasesubsistemasdemissãocríticaparaoTribunal.
Comotodososserviçosentreguespelasalacofrefuncionamnoesquemade24x7,éimprescindívelacontrataçãode serviços de natureza continuada necessários à manutenção do ambiente onde abriga os sistemas computacionais indispensáveis às atividades do TRE-AM. Salienta-se que qualquer interrupção dos serviços pode comprometer a disponibilidadedossistemasinternoseexternosdesteTribunal.
5. ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES A SEREM CONTRATADAS
Item	Descrição	Qtde.	
1	Serviço de manutenção preventiva, corretiva e evolutiva em sala cofre de 18m²,aproximadamente,tipo modular utilizando célula ACECO LamperT Z, incluindo eventual recarga de gás FM- 200, conformeespecificaçõesdetalhadasnesteTermodeReferência.	01	
2	Recarga de gás FM-200, com cilindro de 23,1 Kg, tipo 51 lbs, do sistemaautomáticodecombateaincêndiodaSalaCofre.	02*	
3	TrocadebateriasdosdoismódulosdoUPS-Total80baterias12V 9Amp.	01*	
4	Teste de estanqueidade para certificação de funcionamento corretodosistemaanti-incêndio.	02**	
5	Teste Hidrostático do Cilindro do gás a base de troca visando a nãointerrupçãodosserviços.	01**	
(*) Quantidade estimada. Só será fornecido em caso de necessidade, formalizada através de Ordem de Serviço expedidapelo Gestor/Fiscal do contrato. Observado o limite contratado, poderão ser requisitadas tantas recargasquantas forem necessárias, inclusivenenhuma. (**) Testesserão feitos quando demandados pelaContratante.
6. ESTIMATIVA DE VALOR DA CONTRATAÇÃO
Estima-se o valor global da contratação em R$ 360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais). Obs.: Valor obtido a partir da média ponderada entre dois orçamentos enviados à Coordenadoria de Infraestrutura. A pesquisa de preço ainda deverá ser formalizada por setor competente deste Tribunal.
7. JUSTIFICATIVAS PARA O NÃO PARCELAMENTO DA SOLUÇÃO
Não se aplica.
8. ESTRATÉGIA DA CONTRATAÇÃO
(X) Pregão Eletrônico
( ) Pregão Eletrônico - Sistema de Registro de Preços
( ) Adesão a Ata de Registro de Preços
( ) IRP (Intenção de Registro de Preços) - Contratação conjunta
( ) Contratação Direta (Art. 24 e incisos da Lei 8666/93)
( ) Inexigibilidade (Art. 25 da Lei 8666/93)
9. CONTRATAÇÕES CORRELATAS E/OU INTERDEPENDENTES
Aquisição de solução hiperconvergente – Pad nº 11215/2022.
10. ALINHAMENTO ESTRATÉGICO
Ação prevista no plano anual de contratações 2022 e desdobramento do atual Planejamento estratégico de TI do TRE-AM, Processos internos – Conformidade e Integração – Primar pela satisfação dos usuários internos de TIC. Nivelamentos tecnológico. Temas relacionados no PETI:
a)	Prover e aprimorar infraestrutura para os serviços de TIC
b)	Aperfeiçoar a gestão de TIC
c)	Atendimento às normas vigentes do âmbito da Justiça eleitoral e poder judiciário
11. PROVIDÊNCIAS A SEREM ADOTADAS PELA ADMINISTRAÇÃO PREVIAMENTE À CELEBRAÇÃO DO CONTRATO
A contratação em tela não requer providências prévias da Administração quanto à capacitação de servidores ou de empregados para fiscalização e gestão contratual ou adequação do ambiente da organização.
12. POSSÍVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS E RESPECTIVAS MEDIDAS DE TRATAMENTO
Os resíduos, quando da sua ocorrência, deverão ser descartados/destinados conforme legislação em vigor, bem como das diretrizes/procedimentos baixados pela Administração por meio do Núcleo Sócio Ambiental Permanente.
I.	Os Materiais objeto da aquisição, quando descartados incorretamente, possuem potencial parapoluição do meio ambiente. Desta forma é fundamental que o descarte dos materiais seja executado da forma correta.
II.	Isto posto, o descarte deverá ser realizado em postos de coleta apropriados ou entregue a instituiçõescom capacidade para realizar o processamento correto do resíduo.
III.	Esta operação deverá ser realizada sob a Coordenação e Orientação do Núcleo Sócio AmbientalPermanente.
13. POSICIONAMENTO CONCLUSIVO SOBRE A VIABILIDADE E RAZOABILIDADE DA CONTRATAÇÃO
Diante dos resultados do estudo realizado, entende-se necessária e viável para a instituição a contratação em tela, cuja oportunidade financeira se apresenta no exercício de 2022.
É o estudo.
Manaus, 14 de outubro de 2022.
Êinaude Oran Barros de Menezes Integrante Técnico
Euzébio Rodrigues Cardoso Jr. Integrante Administrativo
Mayara Santos Santos
Integrante Requisitante